ANEXO B

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

| QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINTORES IT. 21/01 |  |  |  | ÁGUA PRESSURIZADA – 2ª 10L- 34UND PÓ QUÍMICO SECO ABC – 20 B:C – 4KG- 23UND GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C- 37UND |  |  |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | TRRF de 60 min. |  |  |  |  |  |  |
| CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO |  |  |  | O controle de acesso será exclusivo da Assembleia |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | SAÍDA DE EMERGENCIA – 4UND EXTINTORES – 94UND HIDRANTES – 36UND INDICAÇÃO DE SAÍDA -ROTA DE FUGA- 234UND Conforme a Instrução Técnica nº 20 |  |  |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | As instalações elétricas atendem a IT 41. |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA – 226UND Conforme a Instrução Técnica nº 18 |  |  |  |  |
| ALARME E DETECÇÃO |  |  |  | AVISADOR SONORO- 37UND ACIONADORES MANUAIS- 37UND CENRAL DE ALARMES – 01UND |  |  |  |  |  |  |
| HIDRANTES |  |  |  | Tubulação de 65mm – FERRO GALVANIZADO Hidrantes – Mang. 38mm – Compr. 30 Conforme a Instrução Técnica nº 22 |  |  |  |  |  |  |
| BRIGADA DE INCÊNDIO |  |  |  | 57 BRIGADISTAS Conforme a Instrução Técnica nº 17. |  |  |  |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO | OCUPAÇÃO |  | DIVISÃO |  |  | DESCRIÇÃO / EXEMPLOS |  |  |  |  |
| D | Serviço Profissional |  | D-1 |  |  | Escritórios Administrativos |  |  |  |  |
| F | Local de Reunião de Público |  | F-5 |  |  | Auditórios em Geral |  |  |  |  |
| G | Serviços Automotivos e Assemelhados |  | G-2 |  |  | Garagens coletivas |  |  |  |  |
| F | Local para Refeição |  | F-8 |  |  | Restaurantes |  |  |  |  |
| CARGA DE INCÊNDIO – IT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVISÃO |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m² |  |  | RISCO |
| D-1 |  | ESCRITÓRIOS EM GERAL |  |  |  |  | 700 MJ/m² |  |  | MÉDIO |
| CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – IT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PISO |  |  |  |  | GRANILITE |  |  | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A |  |  |
|  |  |  |  |  | CONCRETO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CERÂMICO |  |  |  |  |  |
| PAREDE |  |  |  |  | CERÂMICA |  |  | CLASSE I OU II-A |  |  |
|  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| TETO e FORRO |  |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | CLASSE I OU II-A |  |  |
|  |  |  |  |  | TELHA METALICA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  |  |